## Blad1
Verktyg för beräkning av BBR:s energikrav i lokalbyggnader
Miljöbyggnad
Vers 180122
[9 empty] | 0.83617 | Som ovan, men får inte bli högre än 1
[9 empty] | 420 | För att inte dividera med 0
BBR:kravet avser byggnaden:
Aktuell BBR-version |  |  | Är byggnaden elvärmd: |  |  |  | Ange klimatzon:
|  | Hygieniskt flöde som beror på antal personer (personbelastning i BBR) |  |  |  | Hygieniskt flöde som beror på verksamhetstyp |  |  | Övrigt |  |  |  | Plats för egna anteckningar:
"Zon" = hel byggnad eller vanligen del av byggnad med lika inneklimatkrav, drifttider, verksamhet mm |  | "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. |  |  |  | "Zon" kan t ex vara storkök, vård, lab, lätt industri, sportanläggning, gym, handel, allmänna lokaler. |  |  | Enl BBR ex emissioner, fukttillskott.
För respektive zon: |  | Zon 1 | Zon 2 | Zon 3 | Zon 4 | Zon 5 | Zon 6 | Zon 7 | Zon 8 |  | Alla zoner
Atemp | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 |  | 420
Antal personer |  | "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 1: 40; "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 2: 0; "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 3: 0; "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 4: 0
Hygienflöde enligt myndigheters krav på luftkvalitet, riktlinjer etc | l/s | "Zon" kan t ex vara storkök, vård, lab, lätt industri, sportanläggning, gym, handel, allmänna lokaler. Zon 5: 20; "Zon" kan t ex vara storkök, vård, lab, lätt industri, sportanläggning, gym, handel, allmänna lokaler. Zon 6: 0; "Zon" kan t ex vara storkök, vård, lab, lätt industri, sportanläggning, gym, handel, allmänna lokaler. Zon 7: 0; Enl BBR ex emissioner, fukttillskott. Zon 8: 0
Ventilationens drifttid under en vecka | timmar | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Ev ventilationsflöde utanför drifttid | l/s,m2Atemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resulterande hygieniskt uteluftsflöde under drift. | l/s,m2Atemp | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resultaterande genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde under en vecka | l/s,m2Atemp | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.059524 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83617
Energikrav beroende på zon och uppvärmning |  | "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 1: BBR 19 tom BBR 21; "Zon" = hel byggnad eller del som används som kontor, konferens, skolor, förskolor, utbildningslokaler, samlingslokaler mm. Zon 4: BBR 22 - 24; "Zon" kan t ex vara storkök, vård, lab, lätt industri, sportanläggning, gym, handel, allmänna lokaler. Zon 7: BBR 25
|  | Grund-krav | Tillägg pga luftflöde | Energi-krav BBR 19, 20 och 21 | Grund-krav | Tillägg pga luftflöde | Energi-krav BBR22 | Grund-krav | Tillägg pga luftflöde |  | Energi-krav EPPET BBR25
Ej elvärmd lokalbyggnad
Klimatzon I | kWh/m2Atemp | 120 | 53.4785 | 173.4785 | 105 | 53.4785 | 158.4785 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317 |  | Notera att enligt BBR 25 ska byggnadens energianvändning för uppvärmning korrigeras med Fgeo som beror på var i landet huset ligger. El som ingår i BBR:s definition och används i byggnad ska räknas upp med en faktor 1,6.
Klimatzon II | kWh/m2Atemp | 100 | 43.7551 | 143.7551 | 90 | 43.7551 | 133.7551 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Klimatzon III | kWh/m2Atemp | 80 | 34.0317 | 114.0317 | 70 | 34.0317 | 104.0317 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Klimatzon IV | kWh/m2Atemp | 80 | 34.0317 | 114.0317 | 65 | 34.0317 | 99.0317 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Elvärmd lokalbyggnad enligt BBR:s definition (effektkrav hanteras inte här)
Klimatzon I | kWh/m2Atemp | 95 | 31.6009 | 126.6009 | 85 | 31.6009 | 116.6009 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Klimatzon II | kWh/m2Atemp | 75 | 26.7392 | 101.7392 | 65 | 26.7392 | 91.7392 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Klimatzon III | kWh/m2Atemp | 55 | 21.8776 | 76.8776 | 50 | 21.8776 | 71.8776 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
Klimatzon IV | kWh/m2Atemp | 55 | 21.8776 | 76.8776 | 45 | 21.8776 | 66.8776 | 80 | 34.0317 |  | 114.0317
)
Luftflödestillägget för beräkning av BBR:s energikrav utgår från det uteluftsflöde som krävs av hygieniska skäl - inte det extra luftflöde som ibland krävs för att kyla eller värma. Enligt BBR projekteras det hygieniska ventilationsflödet efter avsedd personbelastning, verksamhet, fukttillskott, materialemissioner och emissioner från mark och vatten. För krav på luftkvalitet hänvisar BBR till Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Luftflödestillägget baseras på byggnadens verksamhet och inte vilket ventilationssystem som kommer att väljas. Därmed baseras luftflödestillägget på de luftflöden som om ett CAV-system skulle användas. BBR anger miniminivån på byggnaders utformning och tekniska funktioner. Som alltid i BBR kan byggherrar ställa högre krav som t ex att välja högre ventilationsflöden. Men för just beräkning av tillägget till BBR:s energikrav används det hygieniska flödet och troliga drifttider.
Den energiberäkning som ska visa att byggnaden i drift uppfyller BBR:s energikrav genomförs med verkliga luftflöden oavsett orsak (beställarens krav på högre luftflöden, värmning, kyla, etc.). Om VAV-system ska användas så baseras energiberäkningen på detta. Val av typ av ventilationssystem påverkar därmed inte BBR:s energikrav men väl energiberäkningen. Enligt BBR ska resultatet från energiberäkningen verifieras efter två års drift i färdig byggnad. I Miljöbyggnad sker detta med uppmätt energianvändning.
Fyll i de vita rutorna med röd text för så många zoner som behövs. BBR:s energikrav beror på klimatzon och uppvärmningssätt, se nedersta tabellen. Om något fel smugit sig in, zonerna inte räcker till eller om ni har frågor så maila miljobyggnad@sgbc.se
Note on B26: Använd t ex arkitektens möbleringsplan, dvs den som VVS:aren utgår från när ventilations-systemets minimikapacitet bestäms
Note on D30: Baseras på Arbetsmiljöverke: koldioxidhalt<1000 ppm som vid normal rumshöjd motsvarar 7 l/s,person och 0,35 l/s,m2. Gäller i lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning, se exempel ovan.