## Manual 1.0
Ärendenummer i BGO: |  |  | Antal poäng: | 0 |  | 0 |  | 0
Byggnad: |  |  | Betyg: | Uppfylls ej
ID-nummer | Indikator | Kriterietyp | Namn kriterium | Kriterieuppfyllnad | Kriterium | Verifiering | Kommentar
MBiD:1.0:01:O:1 | 01 Kritiska rum, byggnad och installationer | O - Obligatorisk | Digital felanmälan | Välj alternativ | I byggnaden finns en digital felanmälningsfunktion där brukarna kan felanmäla till exempel dålig luft, dålig ljudmiljö, om det är för kallt vintertid, om det är för varmt sommartid. | Redovisning om hur digital felanmälningsfunktion går till inklusive skärmdump som visar felanmälan.
MBiD:1.0:01:V:1 | 01 Kritiska rum, byggnad och installationer | V - Valfri | Feedback och frågor från brukarna | Välj alternativ | Det finns rutiner för att samla in årlig feedback och frågor från brukarna av byggnaden. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:O:1 | 02 Ventilation | O - Obligatorisk | Giltig OVK | Välj alternativ | Giltig OVK utan anmärkningar om allvarliga fel och brister som måste åtgärdas. | Giltig OVK.
MBiD:1.0:02:V:1 | 02 Ventilation | V - Valfri | Injusterat ventilationssystem | Välj alternativ | Ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden. | Injusteringsprotokoll eller luftflödesprotokoll, oavsett val av protokoll så ska verifikatet styrka att ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden.
MBiD:1.0:02:V:2 | 02 Ventilation | V - Valfri | Drag från ventiler och don | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Uteluftsventiler, till-, från- och överluftsdon är placerade så att ventilationen i rum inte hindras eller kortsluts. - Luft från tilluftsdon och uteluftsventiler orsakar inte uppenbart störande drag under sommar- och vintertid. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:3 | 02 Ventilation | V - Valfri | Uteluftsintag | Välj alternativ | Uteluftsintag och uteluftsventiler är placerade så att risken är minimal för att lukt och hälsofarliga föroreningar i utomhusluften tillförs byggnaden. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:4 | 02 Ventilation | V - Valfri | Uteluftsflöde | Välj alternativ | Uppmätt totalt uteluftflöde i byggnaden är minst 0,35 l/s, Atemp. | OVK och injusteringprotokoll samt beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:5b | 02 Ventilation | V - Valfri | Fläktar | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 50 % av fläktarna är högst 10 år gamla samt är frekvensstyrda. 2 Poäng: Minst 70 % av fläktarna är högst 5 år gamla samt är frekvensstyrda. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:6c | 02 Ventilation | V - Valfri | Värmeåtervinning | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen vätskeburen återvinning. 2 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen plattvärmeväxlare. 3 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen roterande värmeväxlare. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:7 | 02 Ventilation | V - Valfri | Filter i ventilationsaggregaten | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Filter i ventilationsaggregat är rätt monterat. - Det finns instruktion för byte av filter och uppgift om filtertyp. - Det finns dokumentation som visar att instruktionen följs. | Fotobevis med beskrivning och drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad
MBiD:1.0:02:V:8 | 02 Ventilation | V - Valfri | Forcerad frånluft i kök | Välj alternativ | Det finns möjlighet till forcerad evakuering av frånluften vid spis. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:02:V:9 | 02 Ventilation | V - Valfri | Vädring | Välj alternativ | Det finns möjlighet att vädra i rum där komfortkyla saknas utan att verksamheten störs av ljud utifrån eller att luftkvaliteten inomhus försämras. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:03:O:1 | 03 Information till brukare | O - Obligatorisk | Instruktion för avfallssortering | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - I avfallsrum finns tydliga instruktioner så att brukarna vet i vilka kärl som respektive avfall ska slängas. - I avfallsrum finns tydlig information om hur fraktioner som inte kan sorteras i avfallsrummet ska hanteras. - I kontor och liknande lokaler finns det källsortering (minst fyra fraktioner) i varje lokal alternativt på varje våningsplan. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:03:O:2 | 03 Information till brukare | O - Obligatorisk | Brukarinstruktion | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas angående information till brukare: - Avsedd rumstemperaturer vintertid och sommartid. - Vilka installationer som ökar risken för legionellatillväxt. - Vilka städmetoder de valda ytskikten kräver. - Hur beteenden kan reducera energi- och vattenanvändningen. - Hur felanmälan görs. Exempelvis av läckande kranar och toaletter, dålig luft eller dålig ljudmiljö. - Hur ofta till- och frånluftsdon ska rengöras i deras lokaler och om detta sköts av förvaltningen eller inte. - Möjligheten och klimatnyttan med att köpa in begagnad kontorsinredning istället för nytillverkad. - Personbelastningen som ventilationen är anpassad för i exempelvis samlingsrum, konferensrum. Information om personbelastningen ska vara väl synligt vid respektive rum. Beroende på boendeform (bostadsrätt eller hyresrätt) kan ansvarsfördelning för ovanstående variera. | Brukarinstruktion som kan finnas exempelvis på en hemsida, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:04:O:1 | 04 Instruktioner för driftpersonal | O - Obligatorisk | Tillsyn och skötsel, installationer | Välj alternativ | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av installationer: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: - Värme- och kylsystem. - Rumstermostater för värme och komfortkyla. - Stammar för vatten, värme och avlopp. - Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar. - Styr och reglersystem med tillhörande ställdon. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal samt i förekommande fall köldmedierapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:04:O:2 | 04 Instruktioner för driftpersonal | O - Obligatorisk | Tillsyn och skötsel, byggnadsdelar | Välj alternativ | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av byggnadsdelar: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: - Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag - Fasader - Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar - Invändiga utrymmen - Markförhållanden | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:04:V:1 | 04 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | Tillsyn och skötsel, teknikrum och miljörum | Välj alternativ | Driftpersonal har och följer instruktioner om tillsyn och skötsel av teknikrum och miljörum så att dessa inte används som förråd. Om det finns verksamhet i teknikrum och miljörum som kan orsaka läckage ska det finnas ett avlopp i rummet. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:04:V:2 | 04 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | Tillsyn och skötsel, solskydd | Välj alternativ | Driftpersonal har och följer instruktioner om regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:O:1 | 05 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | Termisk klimat vintertid | Välj alternativ | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av termisk klimat vintertid enligt Miljöbalken (1998:808) | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat.
MBiD:1.0:05:V:1 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Förvaltningsrutiner | Välj alternativ | Förvaltningsrutiner vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning med mera finns och omfattar följande punkter: - Anpassning av luftflöden efter den nya verksamheten och vid behov injustera ventilationssystemet. - Anpassning av rumstemperaturen vintertid i de rum som berörs och vid behov injustera värmesystemet. - Säkerställande av krav på ljudmiljö hanteras och att vidta åtgärder för att ljudkrav ska uppfyllas. - Åtgärder som förebygger fuktskador. - Åtgärder som förebygger förhöjd radonhalt. - Åtgärder som förebygger legionellatillväxt. - Inköp av bygg- och installationsvaror med låg klimatpåverkan om inte återbruk är möjligt. - Prioritering av återbruk av byggvaror och installationsvaror istället för nytillverkade. - Inköp av vitvaror och elutrustning ska vara vattensnåla och energieffektiva. - Vid inköp av nya apparater kontrolleras samordning till befintliga system och att säkerställa att driftkort och driftinstruktioner uppdateras. - Informera brukarna om vilka utrymmen som efter ändringen lämpar sig för stadigvarande arbete med avseende på dagsljustillgång. | Förvaltningsrutiner som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:2 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Ljudmiljö | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt och rösten behöver inte höjas vid normal samtalston (med stängda fönster). - Installationsljud hörs endast då det är tyst i rummet. - I lokaler märks när ventilationen stängs av på kvällen. | Protokoll från lyssningstest som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:3 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Energisnåla armaturer, blandare | Välj alternativ | Minst 50 % av blandarna för tappkall- och tappvarmvatten är vattensnåla eller av energiklass med A eller B. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:4 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Energisnåla armaturer, duschar | Välj alternativ | Minst 50 % av duscharna i byggnaden är vattensnåla alternativt av energiklassade A eller B. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:5 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Vattensnåla toaletter | Välj alternativ | Minst 50 % av toaletterna är vattensnåla. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:6 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Dagsljus och utblick | Välj alternativ | Alla rum som är avsedda för stadigvarande vistelse (exempelvis kontor, reception, kök, sovrum och vardagsrum) har tillgång till dagsljus och utblick. Det är inte nödvändigt att redovisa några nivåer på dagsljusfaktorer eller glasandelar. | Fotobevis med beskrivning, ritning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:05:V:7 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Belysning, arbetsplatser | Välj alternativ | Bra belysning på arbetsplatsen överensstämmer med standarden EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. | Mätprotokoll.
MBiD:1.0:05:V:8 | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Cykelreparationer | Välj alternativ | Det finns tillgång till rum inom byggnaden där det finns möjlighet att genomföra enklare cykelreparationer. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:06:V:1 | 06 Städbarhet | V - Valfri | Städbarhet, golv | Välj alternativ | Minst 50 % av golvet där fastighetsägaren väljer material har hård och slät yta som är lätt att rengöra. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:06:V:2 | 06 Städbarhet | V - Valfri | Städbarhet, entré | Välj alternativ | Entréer är försedda med skrapgaller och entrématta som suger upp väta och smuts. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:06:V:3 | 06 Städbarhet | V - Valfri | Städbarhet, tak | Välj alternativ | Alla undertak är heltäckande All fast inredning är ej dammsamlande (exempelvis kanaler och rör). | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:06:V:4 | 06 Städbarhet | V - Valfri | Städbarhet, hygienutrymme 1 | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - I våtrum, hygienrum, toaletter och liknande är golvbrunnar lättåtkomliga för rensning. - Toalettstolar och handfat är vägghängda. - Badkarsfronter är avtagbar eller saknas. | Fotobevis med beskrivning med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:06:V:5 | 06 Städbarhet | V - Valfri | Städbarhet, hygienutrymme 2 | Välj alternativ | I våtrum och på toaletter med klinker har sockeln hålkäl, i våtrum med plastmatta är plastmattan uppdragen på väggen som en sockel. Alternativt är väggar och golv i våtrum helkaklade. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:07:V:1c | 07 Klimatskal | V - Valfri | Energieffektiva fönster | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är av typen kopplade 2-glas. 2 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är typen 2-glas isolerruta. 3 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea är av typen 2+1-fönster eller bättre. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:07:V:2c | 07 Klimatskal | V - Valfri | Solvärmelast | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av invändig fungerande solavskärmning. 2 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av mellanliggande fungerande persienner. 3 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av utvändig och fungerande solavskärmning. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:O:1 | 08 Installationer och mätare | O - Obligatorisk | Energi- och vattenmätare | Uppfylls | Följande punkter ska uppfyllas: - Det är känt vilka mätare som mäter fastighetsenergin och var dessa är placerade. - Mätning sker av värme, kyla, vatten (huvud- och undermätare) samt el (huvud- och undermätare). | Fotobevis med beskrivning som styrker energimätarnas egenskaper och som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:1 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Legionella, handdukstorkar | Välj alternativ | Inga handdukstorkar eller andra värmare är anslutna till VVC:n. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:2 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Legionella, mätning vattentemperatur | Välj alternativ | Det är möjligt att mäta varmvattentemperaturen både direkt efter varmvattenberedare och där den är som lägst i VVC-krets. Med VVC-krets avses VVC-slinga/slingor med cirkulationspump och växlare. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:3 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Legionella, ledningslängd | Välj alternativ | Det finns inga avkortade och pluggade avstick varken på kall- eller varmvattenledningarna. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. Speciellt viktigt att kontrollera och redovisa uppfyllnad vad gäller utrymmen i vindar och källare.
MBiD:1.0:08:V:4 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Legionella, temperaturbegränsning | Välj alternativ | Det finns inga tappställen med fast vattentemperatur under 50°C och om det finns så är rörledningen kortare än 5 meter. Alternativt sker det spolning med förhöjd temperatur (60°C) i minst 20 minuter en gång per vecka. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:5 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Laddstolpar elfordon | Välj alternativ | För byggnadens brukare finns minst en laddpunkt för elfordon i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:6 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Undermätning, fastighetsel | Välj alternativ | Det är möjligt att mäta fastighetsel separat från verksamhetsel och hushållsel. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:7 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Undermätning, el hyresgäster | Välj alternativ | För de hyresgäster vars elanvändning är mer än 15 % av den totala elanvändningen finns undermätare. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:8 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Undermätning, värme hyresgäster | Välj alternativ | För de hyresgäster vars värmeanvändning är mer än 15 % av den totala värmeanvändningen finns undermätare. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:9 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Undermätning, energi tappvarmvatten | Välj alternativ | Det är möjligt att mäta energianvändning för tappvarmvatten separat från energin för uppvärmning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:10 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Belysning, LED | Välj alternativ | Minst 50 % av de allmänna utrymmen inomhus har LED-belysning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:11 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Solfångare | Välj alternativ | Värmeenergi från solfångare placerad inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:12 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Solceller | Välj alternativ | El från solceller placerade inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:13 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Köldmedier | Välj alternativ | Det är förekommer inga köldmedier i byggnaden med GWP100 större än 2 500. | Fotobevis med beskrivning, köldmedierapportering eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:14 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Externt värmeöverskott | Välj alternativ | Värmeöverskott från processer i en grannbyggnad tillförs den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:08:V:15 | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Värmeöverskott i byggnaden | Välj alternativ | Värmeöverskott från processer i byggnaden återvinns i byggnaden eller tillförs en grannbyggnad. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:O:1 | 09 Styrning och reglering | O - Obligatorisk | Säker Vatteninstallation | Välj alternativ | Våtrummen är utförda enligt Säker Vatteninstallation vilket styrks med formellt intyg. Alternativt ska följande punkter uppfyllas: - temperaturen i hela tappvarmvattensystemet inklusive cirkulationskretsen är ≥ 50 ºC. - temperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare och ackumulatortankar är ≥ 60˚C. - temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24˚C då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. | Formellt intyg från Säker Vatteninstallation eller mätprotokoll som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:1 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Rumsreglering, värme | Välj alternativ | I rum med värmare finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis termostater. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:2 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Rumsreglering, kyla | Välj alternativ | I rum med komfortkyla finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis med rumsgivare. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:3 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Börvärde, sommar | Välj alternativ | Inomhusluftens börtemperatur i rum med komfortkyla ska vara över 25°C sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:4 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Börvärde, vinter | Välj alternativ | Tilluftstemperaturen i rum är högst 18°C under uppvärmningssäsong. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:5 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Ventilation, behovsstyrning | Välj alternativ | I samlingsrum kan luftflödet ändras efter behov (exempelvis genom CO2- eller närvaromätning). | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:6 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Ventilation, drifttider | Välj alternativ | Ventilationen startar 1 timme före verksamhetens uppstart och är i drift 1 timme efter verksamhetens avslut. Kontinuerlig drift sker endast vid verksamhet som sker dygnet runt, exempelvis sjukhus. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:7 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Utetemperaturgivare | Välj alternativ | Framledningstemperaturen styrs av utetemperaturgivare. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:8 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Läckagedetektering, tappvatten | Välj alternativ | Det finns system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och stänger av vattentillförseln. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:9 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Läckagedetektering, köldmedier | Välj alternativ | Automatiskt köldmedelsläckagesystem för all utrustning som använder köldmedier. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:10 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Cirkulationspumpar, driftstopp | Välj alternativ | Cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem stoppas sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:11 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Cirkulationspumpar, tryckreglering | Välj alternativ | Cirkulationspumparna i vattenburet värmesystem är tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:12 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Elektrisk golvvärme | Välj alternativ | Elektrisk golvvärme installerad i våt- och hygienrum har timer eller kan regleras efter rumstemperaturen alternativt finns ingen golvvärme i våt- och hygienrum. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:13 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Belysning, allmänna utrymmen | Välj alternativ | Belysningen i allmänna utrymmen är närvarostyrd. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:14 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Elmotorvärmare | Välj alternativ | Alla elmotorvärmare har programmeringsbar styrning. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:09:V:15 | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Solskydd, styrning | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Styrning (beroende på solintensiteten och eventuellt vind) av solskydd fungerar och styrs via utegivare. - Möjlighet att överstyra solskydden inifrån finns inte. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:10:O:1 | 10 Uppföljning och nyckeltal | O - Obligatorisk | Radon | Välj alternativ | Radonhalten i vistelserum är lägre än 200 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport.
MBiD:1.0:10:O:2 | 10 Uppföljning och nyckeltal | O - Obligatorisk | Energiklass | Välj alternativ | Minst energiklass F uppfylls enligt energideklaration. | Giltig energideklaration.
MBiD:1.0:10:V:1b | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Radon | Välj alternativ | 1 Poäng: Radonhalten i vistelserum är lägre än 100 Bq/m3. 2 Poäng: Radonhalten i vistelserum är lägre än 60 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport.
MBiD:1.0:10:V:2e | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Energiklass | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst Energiklass E uppfylls enligt energideklaration. 2 Poäng: Minst Energiklass D uppfylls enligt energideklaration. 3 Poäng: Minst Energiklass C uppfylls enligt energideklaration. 4 Poäng: Minst Energiklass B uppfylls enligt energideklaration. 5 Poäng: Minst Energiklass A uppfylls enligt energideklaration. | Giltig energideklaration.
MBiD:1.0:10:V:3b | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Uppföljning fastighetsel | Välj alternativ | 1 Poäng: Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:10:V:4b | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Uppföljning uppvärmning | Välj alternativ | 1 Poäng: Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:10:V:5b | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Uppföljning vattenanvändning | Välj alternativ | 1 Poäng: Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:O:1 | 11 Utemiljö | O - Obligatorisk | Översvämningsrisk | Välj alternativ | Det är undersökt och dokumenterat om byggnaden ligger i riskzonen för översvämning orsakad av klimatförändring. | Kommunens riskkarta som styrker kriteriets uppfyllnad, om inte kommunen har en riskkarta ska annan relevant dokumentation tas fram.
MBiD:1.0:11:V:1b | 11 Utemiljö | V - Valfri | Grönytefaktor | Välj alternativ | 1 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,35. 2 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,50. | Enklare beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:2 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Gröna tak och väggar | Välj alternativ | Gröna tak eller gröna väggar finns inom byggnaden. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:3 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Insektskolonier | Välj alternativ | Önskade insektskolonier (till exempel bikupor) finns inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:4 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Utomhusmiljö | Välj alternativ | Inom fastigheten finns det möjlighet för utomhusvistelse, exempelvis bänkar och grillplatser. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:5 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Trafiksäkerhet | Välj alternativ | Där fastighetsägaren har rådighet är gång och cykeltrafik till byggnaden separerad från biltrafik. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:6c | 11 Utemiljö | V - Valfri | Kollektivtrafik | Välj alternativ | 1 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 1 km från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet. 2 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 30 minuters turtäthet. 3 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet. | Tidtabeller och kartor som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:7 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Översvämningsrisk, riskhantering | Välj alternativ | Beroende på vilken översvämningsrisk (ingen, medelhög eller hög) som finns där byggnaden är lokaliserad har det vidtagits åtgärder för att reducera risker för och eventuella skador vid en översvämning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:8 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Insamling regnvatten | Välj alternativ | System finns för insamling av regnvatten för till exempel WC-spolning eller bevattning. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:11:V:9 | 11 Utemiljö | V - Valfri | Trygghet | Välj alternativ | Det sker en årlig trygghetsvandring där tryggheten och säkerheten kring byggnaden bedöms. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:O:1 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | O - Obligatorisk | Andel förnybar energi | Välj alternativ | Minst 50 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. Hushålls- och/eller verksamhetsenergi bedöms om fastighetsägaren har rådighet över dessa abonnemang. Fastighetsenergi bedöms alltid. | Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:1b | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Andel förnybar energi | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 75 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. 2 Poäng: 100 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. | Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:2 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Utbildning, driftpersonal | Välj alternativ | Personal inom den aktuella byggnadens drift och förvaltning erbjuds eller har gått en heldags grundutbildning om inneklimat, drift och förvaltning. | Redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:3c | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Cykelställ | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 10 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. 2 Poäng: Minst 15 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. 3 Poäng: Minst 20 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:4 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Cirkularitet, byte | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter ett utrymme i byggnaden eller i annan byggnad i området där saker kan byta ägare istället för att bli avfall. - Brukarna informeras om erbjudandet. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:5 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Cirkularitet, reparationer | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter utrymme för att brukare ska kunna reparera saker istället för att de blir avfall. Utrymmet finns i byggnaden eller inom fastigheten. - Brukarna informeras om erbjudandet. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:6 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Cirkularitet, inredning | Välj alternativ | Rutin finns för att nya hyresgäster erbjuds att ta över inredning i samband med hyresgästanpassning istället för att inredningen blir avfall. | Rutin eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:7 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Debitering, tappvarmvatten | Välj alternativ | Minst 50 % av brukarna debiteras för sin uppmätta tappvarmvattenanvändning. | Hyresavtal som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:8 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Renovering | Välj alternativ | Det finns en rutin för att minimera spridning av kemikalier och damm vid renovering. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:9c | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Avfallsfraktioner | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 7 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 2 Poäng: Minst 10 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 3 Poäng: Minst 13 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:10 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Grovsopor | Välj alternativ | Det finns utrymme för att sortera grovsopor i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:11 | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Matavfall | Välj alternativ | Det finns möjlighet att sortera matavfall i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:13:O:1 | 13 Sakkunniginventering | O - Obligatorisk | Inventering farliga ämnen | Välj alternativ | Följande punkter ska uppfyllas: - Inventering av förekomst av kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen, byggnadsteknisk CFC, PCB och asbest i byggnaden är genomförd av en sakkunnig på miljöstörande ämnen med minst 3 års yrkeserfarenhet och som genomfört minst tre inventeringar det senaste året. - Påträffad PCB är sanerad enligt PCB-förordningen. - Ingen fri asbest finns. | - Inventeringsrapport från sakkunnig inklusive underlag som styrker sakkunnigs erfarenhet. - Om PCB påträffas, behövs redovisning som styrker sanering av PCB. - I inventeringsrapport ska redovisas att ingen fri asbest finns.
MBiD:1.0:13:V:1 | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Förekomst av kadmium | Välj alternativ | Inget kadmium påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:13:V:2 | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Förekomst av bly | Välj alternativ | Inget bly påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:13:V:3 | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Förekomst av kvicksilver | Välj alternativ | Inget kvicksilver påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:13:V:4 | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Förekomst av radioaktiva ämnen | Välj alternativ | Inga radioaktiva ämnen påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:13:V:5 | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Förekomst av CFC | Välj alternativ | Inga CFC-haltiga isoleringsmaterial påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:14:O:1 | 14 Underhållsplan | O - Obligatorisk | Underhållsplan | Välj alternativ | Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnadens byggnadsdelar och installationer. 1. Punkter enligt SGBC:s miniminivå ska innehålla uppgifter om skick. 2. Underhållsplanen bör omfatta minst 30 år och revideras regelbundet. 3. Markförhållanden avser sådant som kan påverka byggnadskonstruktionen, exempelvis sättningar, marklutning mot fasad etc. SGBC:s miniminivå för innehåll är: - Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag - Fasader - Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar - Invändiga utrymmen - Markförhållanden - Värme- och kylsystem - Rumstermostater för värme och komfortkyla - Stammar för vatten, värme och avlopp - Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar - Styr och reglersystem med tillhörande ställdon | Underhållsplan som styrker kriteriets uppfyllnad.

## Manual 1.1
Ärendenummer i BGO: |  |  |  | Antal poäng: | 0 |  |  | 0 | 0
Byggnad: |  |  |  | Betyg: | Uppfylls ej
ID-nummer | Område | Indikator | Kriterietyp | Kriterieuppfyllnad | Namn kriterium | Kriterium | Verifikat
MBiD:1.1:01:O:1 | Inomhusmiljö | 01 Kritiska rum, byggnad och installationer | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Digital felanmälan | I byggnaden finns en digital felanmälningsfunktion där brukarna kan felanmäla till exempel dålig luft, dålig ljudmiljö, om det är för kallt vintertid, om det är för varmt sommartid. | Redovisning om hur digital felanmälningsfunktion går till inklusive skärmdump som visar felanmälan.
MBiD:1.1:01:V:1 | Inomhusmiljö | 01 Kritiska rum, byggnad och installationer | V - Valfri | Välj alternativ | Feedback och frågor från brukarna | Det finns rutiner för att samla in årlig feedback och frågor från brukarna av byggnaden. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:O:1 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Giltig OVK | Giltig OVK utan anmärkningar om allvarliga fel och brister som måste åtgärdas. | Giltig OVK.
MBiD:1.1:02:V:1 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Injusterat ventilationssystem | Ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden. | Injusteringsprotokoll eller luftflödesprotokoll, oavsett val av protokoll så ska verifikatet styrka att ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden.
MBiD:1.1:02:V:2 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Drag från ventiler och don | Följande punkter ska uppfyllas: - Uteluftsventiler, till-, från- och överluftsdon är placerade så att ventilationen i rum inte hindras eller kortsluts. - Luft från tilluftsdon och uteluftsventiler orsakar inte uppenbart störande drag under sommar- och vintertid. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:3 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Uteluftsintag | Uteluftsintag och uteluftsventiler är placerade så att risken är minimal för att lukt och hälsofarliga föroreningar i utomhusluften tillförs byggnaden. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:4 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Uteluftsflöde | Uppmätt totalt uteluftflöde i byggnaden är minst 0,35 l/s, Atemp. | OVK och injusteringprotokoll samt beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:5 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Fläktar | 1 Poäng: Minst 50 % av fläktarna är högst 10 år gamla samt är frekvensstyrda. Alternativt SFP-tal är enligt 1,35 * gällande BBR. 2 Poäng: Minst 70 % av fläktarna är högst 5 år gamla samt är frekvensstyrda. Alternativt SFP-tal är enligt gällande BBR. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:6 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Värmeåtervinning | 1 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen vätskeburen återvinning. Alternativt Värmeåtervinningen är minst 70% 2 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen plattvärmeväxlare. Alternativt Värmeåtervinningen är minst 75% 3 Poäng: Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen roterande värmeväxlare. Alternativt Värmeåtervinningen är minst 80% | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:7 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Filter i ventilationsaggregaten | Följande punkter ska uppfyllas: - Filter i ventilationsaggregat är rätt monterat. - Det finns instruktion för byte av filter och uppgift om filtertyp. - Det finns dokumentation som visar att instruktionen följs. | Fotobevis med beskrivning och drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad
MBiD:1.1:02:V:8 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Forcerad frånluft i kök | Det finns möjlighet till forcerad evakuering av frånluften vid spis. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:02:V:9 | Inomhusmiljö | 02 Ventilation | V - Valfri | Välj alternativ | Vädring | Det finns möjlighet att vädra i rum där komfortkyla saknas utan att verksamheten störs av ljud utifrån eller att luftkvaliteten inomhus försämras. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:03:O:1 | Inomhusmiljö | 03 Information till brukare | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Instruktion för avfallssortering | Följande punkter ska uppfyllas: - I avfallsrum finns tydliga instruktioner så att brukarna vet i vilka kärl som respektive avfall ska slängas. - I avfallsrum finns tydlig information om hur fraktioner som inte kan sorteras i avfallsrummet ska hanteras. - I kontor och liknande lokaler finns det källsortering (minst fyra fraktioner) i varje lokal alternativt på varje våningsplan. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:03:O:2 | Inomhusmiljö | 03 Information till brukare | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Brukarinstruktion | Följande punkter ska uppfyllas angående information till brukare: - Avsedd rumstemperaturer vintertid och sommartid. - Vilka installationer som ökar risken för legionellatillväxt. - Vilka städmetoder de valda ytskikten kräver. - Hur beteenden kan reducera energi- och vattenanvändningen. - Hur felanmälan görs. Exempelvis av läckande kranar och toaletter, dålig luft eller dålig ljudmiljö. - Hur ofta till- och frånluftsdon ska rengöras i deras lokaler och om detta sköts av förvaltningen eller inte. - Möjligheten och klimatnyttan med att köpa in begagnad kontorsinredning istället för nytillverkad. - Personbelastningen som ventilationen är anpassad för i exempelvis samlingsrum, konferensrum. Information om personbelastningen ska vara väl synligt vid respektive rum. Beroende på boendeform (bostadsrätt eller hyresrätt) kan ansvarsfördelning för ovanstående variera. | Brukarinstruktion som kan finnas exempelvis på en hemsida, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:04:O:1 | Hälsa | 04 Instruktioner för driftpersonal | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Tillsyn och skötsel, installationer | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av installationer: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: - Värme- och kylsystem. - Rumstermostater för värme och komfortkyla. - Stammar för vatten, värme och avlopp. - Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar. - Styr och reglersystem med tillhörande ställdon. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal samt i förekommande fall köldmedierapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:04:O:2 | Hälsa | 04 Instruktioner för driftpersonal | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Tillsyn och skötsel, byggnadsdelar | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av byggnadsdelar: SGBC:s miniminivå för instruktionernas innehåll är: - Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag - Fasader - Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar - Invändiga utrymmen - Markförhållanden | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:04:V:1 | Hälsa | 04 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | Välj alternativ | Tillsyn och skötsel, teknikrum och miljörum | Driftpersonal har och följer instruktioner om tillsyn och skötsel av teknikrum och miljörum så att dessa inte används som förråd. Om det finns verksamhet i teknikrum och miljörum som kan orsaka läckage ska det finnas ett avlopp i rummet. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:04:V:2 | Hälsa | 04 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | Välj alternativ | Tillsyn och skötsel, solskydd | Driftpersonal har och följer instruktioner om regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:O:1 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Termisk klimat vintertid | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av termisk klimat vintertid enligt Miljöbalken (1998:808) | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat.
MBiD:1.1:05:V:1 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Förvaltningsrutiner | Förvaltningsrutiner vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning med mera finns och omfattar följande punkter: - Anpassning av luftflöden efter den nya verksamheten och vid behov injustera ventilationssystemet. - Anpassning av rumstemperaturen vintertid i de rum som berörs och vid behov injustera värmesystemet. - Säkerställande av krav på ljudmiljö hanteras och att vidta åtgärder för att ljudkrav ska uppfyllas. - Åtgärder som förebygger fuktskador. - Åtgärder som förebygger förhöjd radonhalt. - Åtgärder som förebygger legionellatillväxt. - Inköp av bygg- och installationsvaror med låg klimatpåverkan om inte återbruk är möjligt. - Prioritering av återbruk av byggvaror och installationsvaror istället för nytillverkade. - Inköp av vitvaror och elutrustning ska vara vattensnåla och energieffektiva. - Vid inköp av nya apparater kontrolleras samordning till befintliga system och att säkerställa att driftkort och driftinstruktioner uppdateras. - Informera brukarna om vilka utrymmen som efter ändringen lämpar sig för stadigvarande arbete med avseende på dagsljustillgång. | Förvaltningsrutiner som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:2 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Ljudmiljö | Följande punkter ska uppfyllas: - Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt och rösten behöver inte höjas vid normal samtalston (med stängda fönster). - Installationsljud hörs endast då det är tyst i rummet. | Protokoll från lyssningstest som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:3 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Energisnåla armaturer, blandare | Minst 50 % av blandarna för tappkall- och tappvarmvatten är vattensnåla eller av energiklass med A eller B. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:4 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Energisnåla armaturer, duschar | Minst 50 % av duscharna i byggnaden är vattensnåla alternativt av energiklassade A eller B. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:5 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Vattensnåla toaletter | Minst 50 % av toaletterna är vattensnåla. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:6 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Dagsljus och utblick | Alla rum som är avsedda för stadigvarande vistelse (exempelvis kontor, reception, kök, sovrum och vardagsrum) har tillgång till dagsljus och utblick. Det är inte nödvändigt att redovisa några nivåer på dagsljusfaktorer eller glasandelar. | Fotobevis med beskrivning, ritning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:05:V:7 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Belysning, arbetsplatser | Bra belysning på arbetsplatsen överensstämmer med standarden EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. | Mätprotokoll.
MBiD:1.1:05:V:8 | Hälsa | 05 Rummens funktioner | V - Valfri | Välj alternativ | Cykelreparationer | Det finns tillgång till rum inom byggnaden där det finns möjlighet att genomföra enklare cykelreparationer. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:06:V:1 | Hälsa | 06 Städbarhet | V - Valfri | Välj alternativ | Städbarhet, golv | Minst 50 % av golvet där fastighetsägaren väljer material har hård och slät yta som är lätt att rengöra. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:06:V:2 | Hälsa | 06 Städbarhet | V - Valfri | Välj alternativ | Städbarhet, entré | Entréer är försedda med skrapgaller och entrématta som suger upp väta och smuts. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:06:V:3 | Hälsa | 06 Städbarhet | V - Valfri | Välj alternativ | Städbarhet, tak | Alla undertak är heltäckande All fast inredning är ej dammsamlande (exempelvis kanaler och rör). | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:06:V:4 | Hälsa | 06 Städbarhet | V - Valfri | Välj alternativ | Städbarhet, hygienutrymme 1 | Följande punkter ska uppfyllas: - I våtrum, hygienrum, toaletter och liknande är golvbrunnar lättåtkomliga för rensning. - Toalettstolar och handfat är vägghängda. - Badkarsfronter är avtagbar eller saknas. | Fotobevis med beskrivning med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:06:V:5 | Hälsa | 06 Städbarhet | V - Valfri | Välj alternativ | Städbarhet, hygienutrymme 2 | I våtrum och på toaletter med klinker har sockeln hålkäl, i våtrum med plastmatta är plastmattan uppdragen på väggen som en sockel. Alternativt är väggar och golv i våtrum helkaklade. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:07:V:1 | Klimatpåverkan | 07 Klimatskal | V - Valfri | Välj alternativ | Energieffektiva fönster | 1 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är av typen kopplade 2-glas. 2 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea består av fönster som är typen 2-glas isolerruta. 3 Poäng: Minst 50 % av byggnadens fönsterarea är av typen 2+1-fönster eller bättre. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:07:V:2 | Klimatpåverkan | 07 Klimatskal | V - Valfri | Välj alternativ | Solvärmelast | 1 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av invändig fungerande solavskärmning. 2 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av mellanliggande fungerande persienner. 3 Poäng: Minst 50 % av solskydd för solutsatta rum (väst-, syd- och östfasad) består av utvändig och fungerande solavskärmning. | Fotobevis med beskrivning, produktblad eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:O:1 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Energi- och vattenmätare | Följande punkter ska uppfyllas: - Det är känt vilka mätare som mäter fastighetsenergin och var dessa är placerade. - Mätning sker av värme, kyla, vatten (huvud- och undermätare) samt el (huvud- och undermätare). | Fotobevis med beskrivning som styrker energimätarnas egenskaper och som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:1 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Legionella, handdukstorkar | Inga handdukstorkar eller andra värmare är anslutna till VVC:n. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:2 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Legionella, mätning vattentemperatur | Det är möjligt att mäta varmvattentemperaturen både direkt efter varmvattenberedare och där den är som lägst i VVC-krets. Med VVC-krets avses VVC-slinga/slingor med cirkulationspump och växlare. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:3 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Legionella, ledningslängd | Det finns inga avkortade och pluggade avstick varken på kall- eller varmvattenledningarna. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. Speciellt viktigt att kontrollera och redovisa uppfyllnad vad gäller utrymmen i vindar och källare.
MBiD:1.1:08:V:4 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Legionella, temperaturbegränsning | Det finns inga tappställen med fast vattentemperatur under 50°C och om det finns så är rörledningen kortare än 5 meter. Alternativt sker det spolning med förhöjd temperatur (60°C) i minst 20 minuter en gång per vecka. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:5 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Laddstolpar elfordon | För byggnadens brukare finns minst en laddpunkt för elfordon i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:6 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Undermätning, fastighetsel | Det är möjligt att mäta fastighetsel separat från verksamhetsel och hushållsel. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:7 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Undermätning, el hyresgäster | För de hyresgäster vars elanvändning är mer än 15 % av den totala elanvändningen finns undermätare. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:8 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Undermätning, värme hyresgäster | För de hyresgäster vars värmeanvändning är mer än 15 % av den totala värmeanvändningen finns undermätare. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:9 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Undermätning, energi tappvarmvatten | Det är möjligt att mäta energianvändning för tappvarmvatten separat från energin för uppvärmning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:10 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Belysning, LED | Minst 50 % av de allmänna utrymmen inomhus har LED-belysning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning samt en motivering/beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:11 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Solfångare | Värmeenergi från solfångare placerad inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:12 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Solceller | El från solceller placerade inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:13 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Köldmedier | Det är förekommer inga köldmedier i byggnaden med GWP100 större än 2 500. | Fotobevis med beskrivning, köldmedierapportering eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:14 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Externt värmeöverskott | Värmeöverskott från processer i en grannbyggnad tillförs den aktuella byggnaden. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:08:V:15 | Klimatpåverkan | 08 Installationer och mätare | V - Valfri | Välj alternativ | Värmeöverskott i byggnaden | Värmeöverskott från processer i byggnaden återvinns i byggnaden eller tillförs en grannbyggnad. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:O:1 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Säker Vatteninstallation | Våtrummen är utförda enligt Säker Vatteninstallation vilket styrks med formellt intyg. Alternativt ska följande punkter uppfyllas: - temperaturen i hela tappvarmvattensystemet inklusive cirkulationskretsen är ≥ 50 ºC. - temperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare och ackumulatortankar är ≥ 60˚C. - temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24˚C då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. | Formellt intyg från Säker Vatteninstallation eller mätprotokoll som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:1 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Rumsreglering, värme | I rum med värmare finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis termostater. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:2 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Rumsreglering, kyla | I rum med komfortkyla finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis med rumsgivare. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:3 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Börvärde, sommar | Inomhusluftens börtemperatur i rum med komfortkyla ska vara över 25°C sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:4 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Börvärde, vinter | Tilluftstemperaturen i rum är högst 18°C under uppvärmningssäsong. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:5 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Ventilation, behovsstyrning | I samlingsrum kan luftflödet ändras efter behov (exempelvis genom CO2- eller närvaromätning). | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:6 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Ventilation, drifttider | Ventilationen startar 1 timme före verksamhetens uppstart och är i drift 1 timme efter verksamhetens avslut. Kontinuerlig drift sker endast vid verksamhet som sker dygnet runt, exempelvis sjukhus. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:7 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Utetemperaturgivare | Framledningstemperaturen styrs av utetemperaturgivare. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:8 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Läckagedetektering, tappvatten | Det finns system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och stänger av vattentillförseln. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:9 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Läckagedetektering, köldmedier | Automatiskt köldmedelsläckagesystem för all utrustning som använder köldmedier. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:10 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Cirkulationspumpar, driftstopp | Cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem stoppas sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:11 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Cirkulationspumpar, tryckreglering | Cirkulationspumparna i vattenburet värmesystem är tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:12 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Elektrisk golvvärme | Elektrisk golvvärme installerad i våt- och hygienrum har timer eller kan regleras efter rumstemperaturen alternativt finns ingen golvvärme i våt- och hygienrum. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:13 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Belysning, allmänna utrymmen | Belysningen i allmänna utrymmen är närvarostyrd. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:14 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Elmotorvärmare | Alla elmotorvärmare har programmeringsbar styrning. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:09:V:15 | Klimatpåverkan | 09 Styrning och reglering | V - Valfri | Välj alternativ | Solskydd, styrning | Följande punkter ska uppfyllas: - Styrning (beroende på solintensiteten och eventuellt vind) av solskydd fungerar och styrs via utegivare. - Möjlighet att överstyra solskydden inifrån finns inte. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:10:O:1 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Radon | Radonhalten i vistelserum är lägre än 200 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport.
MBiD:1.1:10:O:2 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Energiklass | Minst energiklass F uppfylls enligt energideklaration. | Giltig energideklaration.
MBiD:1.0:10:V:1 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Välj alternativ | Radon | 1 Poäng: Radonhalten i vistelserum är lägre än 100 Bq/m3. 2 Poäng: Radonhalten i vistelserum är lägre än 60 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport.
MBiD:1.0:10:V:2 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Välj alternativ | Energiklass | 1 Poäng: Minst Energiklass E uppfylls enligt energideklaration. 2 Poäng: Minst Energiklass D uppfylls enligt energideklaration. 3 Poäng: Minst Energiklass C uppfylls enligt energideklaration. 4 Poäng: Minst Energiklass B uppfylls enligt energideklaration. 5 Poäng: Minst Energiklass A uppfylls enligt energideklaration. | Giltig energideklaration.
MBiD:1.1:10:V:3 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Välj alternativ | Uppföljning fastighetsel | 1 Poäng: Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Elmätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:10:V:4 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Välj alternativ | Uppföljning uppvärmning | 1 Poäng: Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:10:V:5 | Klimatpåverkan | 10 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | Välj alternativ | Uppföljning vattenanvändning | 1 Poäng: Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. 2 Poäng: Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:O:1 | Resurser | 11 Utemiljö | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Översvämningsrisk | Det är undersökt och dokumenterat om byggnaden ligger i riskzonen för översvämning orsakad av klimatförändring. | Kommunens riskkarta som styrker kriteriets uppfyllnad, om inte kommunen har en riskkarta ska annan relevant dokumentation tas fram.
MBiD:1.1:11:V:1 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Grönytefaktor | 1 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,35. 2 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,50. | Enklare beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:2 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Gröna tak och väggar | Gröna tak eller gröna väggar finns inom byggnaden. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:3 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Insektskolonier | Önskade insektskolonier (till exempel bikupor) finns inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:4 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Utomhusmiljö | Inom fastigheten finns det möjlighet för utomhusvistelse, exempelvis bänkar och grillplatser. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:5 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Trafiksäkerhet | Där fastighetsägaren har rådighet är gång och cykeltrafik till byggnaden separerad från biltrafik. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:6 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Kollektivtrafik | 1 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 1 km från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet. 2 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 30 minuters turtäthet. 3 Poäng: Kollektivtrafik finns inom 500 meter från byggnaden via en säker gångväg, med 15 minuters turtäthet. | Tidtabeller och kartor som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:7 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Översvämningsrisk, riskhantering | Beroende på vilken översvämningsrisk (ingen, medelhög eller hög) som finns där byggnaden är lokaliserad har det vidtagits åtgärder för att reducera risker för och eventuella skador vid en översvämning. | Fotobevis med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:8 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Insamling regnvatten | System finns för insamling av regnvatten för till exempel WC-spolning eller bevattning. | Fotobevis med beskrivning, drift och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:11:V:9 | Resurser | 11 Utemiljö | V - Valfri | Välj alternativ | Trygghet | Det sker en årlig trygghetsvandring där tryggheten och säkerheten kring byggnaden bedöms. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:O:1 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Andel förnybar energi | Minst 50 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. Hushålls- och/eller verksamhetsenergi bedöms om fastighetsägaren har rådighet över dessa abonnemang. Fastighetsenergi bedöms alltid. | Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:1 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Andel förnybar energi | 1 Poäng: Minst 75 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. 2 Poäng: 100 % av byggnadens totala energianvändning är förnybar. | Beräkningsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:2 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Utbildning, driftpersonal | Personal inom den aktuella byggnadens drift och förvaltning erbjuds eller har gått en heldags grundutbildning om inneklimat, drift och förvaltning. | Redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:3 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Cykelställ | 1 Poäng: Minst 10 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. 2 Poäng: Minst 15 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. 3 Poäng: Minst 20 % av brukarna har tillgång till cykelställ med goda möjligheter att låsa cykeln i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:4 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Cirkularitet, byte | Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter ett utrymme i byggnaden eller i annan byggnad i området där saker kan byta ägare istället för att bli avfall. - Brukarna informeras om erbjudandet. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:5 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Cirkularitet, reparationer | Följande punkter ska uppfyllas: - Fastighetsägaren upplåter utrymme för att brukare ska kunna reparera saker istället för att de blir avfall. Utrymmet finns i byggnaden eller inom fastigheten. - Brukarna informeras om erbjudandet. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:6 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Cirkularitet, inredning | Rutin finns för att nya hyresgäster erbjuds att ta över inredning i samband med hyresgästanpassning istället för att inredningen blir avfall. | Rutin eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.0:12:V:7 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Debitering, tappvarmvatten | Minst 50 % av brukarna debiteras för sin uppmätta tappvarmvattenanvändning. | Hyresavtal som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:8 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Renovering | Det finns en rutin för att minimera spridning av kemikalier och damm vid renovering. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:9c | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Avfallsfraktioner | 1 Poäng: Minst 7 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 2 Poäng: Minst 10 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 3 Poäng: Minst 13 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:10 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Grovsopor | Det finns utrymme för att sortera grovsopor i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:12:V:11 | Resurser | 12 Avtal, hyresanpassning och cirkularitet | V - Valfri | Välj alternativ | Matavfall | Det finns möjlighet att sortera matavfall i byggnaden eller inom fastigheten. | Fotobevis med beskrivning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:13:O:1 | Skick | 13 Sakkunniginventering | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Inventering farliga ämnen | Följande punkter ska uppfyllas: - Inventering av förekomst av kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen, byggnadsteknisk CFC, PCB och asbest i byggnaden är genomförd av en sakkunnig på miljöstörande ämnen med minst 3 års yrkeserfarenhet och som genomfört minst tre inventeringar det senaste året. - Påträffad PCB är sanerad enligt PCB-förordningen. - Ingen fri asbest finns. | - Inventeringsrapport från sakkunnig inklusive underlag som styrker sakkunnigs erfarenhet. - Om PCB påträffas, behövs redovisning som styrker sanering av PCB. - I inventeringsrapport ska redovisas att ingen fri asbest finns.
MBiD:1.1:13:V:1 | Skick | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Välj alternativ | Förekomst av kadmium | Inget kadmium påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:13:V:2 | Skick | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Välj alternativ | Förekomst av bly | Inget bly påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:13:V:3 | Skick | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Välj alternativ | Förekomst av kvicksilver | Inget kvicksilver påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:13:V:4 | Skick | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Välj alternativ | Förekomst av radioaktiva ämnen | Inga radioaktiva ämnen påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:13:V:5 | Skick | 13 Sakkunniginventering | V - Valfri | Välj alternativ | Förekomst av CFC | Inga CFC-haltiga isoleringsmaterial påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:1.1:14:O:1 | Skick | 14 Underhållsplan | O - Obligatorisk | Välj alternativ | Underhållsplan | Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnadens byggnadsdelar och installationer. 1. Punkter enligt SGBC:s miniminivå ska innehålla uppgifter om skick. 2. Underhållsplanen bör omfatta minst 30 år och revideras regelbundet. 3. Markförhållanden avser sådant som kan påverka byggnadskonstruktionen, exempelvis sättningar, marklutning mot fasad etc. SGBC:s miniminivå för innehåll är: - Takbeläggning, takkonstruktion och vindsbjälklag - Fasader - Fönster, trapphus, entréer och ytterdörrar - Invändiga utrymmen - Markförhållanden - Värme- och kylsystem - Rumstermostater för värme och komfortkyla - Stammar för vatten, värme och avlopp - Ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar - Styr och reglersystem med tillhörande ställdon | Underhållsplan som styrker kriteriets uppfyllnad.

## Blad1 (hidden)
Välj alternativ
Uppfylls | Välj alternativ
Uppfylls Ej | 0 |  | Poäng
| 1 | BRONS | 1
| 2 |  | 2
| 3 |  | 3
| 4 | SILVER | 4
| 5 |  | 5
6
|  | GULD | 7
8
9
10
11
Leta rad |  |  | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110